## 温升2 实际需要的点位
Beginning time: 09:53 Ending time: 17:31 |  |  | Test duration:7h38min |  |  | Final | Rise | Limit
Test date: 2025-03-11 |  |  | Temperature record |  |  | unit:℃ | K | K
Tr2. | 1200A |  | Ambient-avg |  | 22.3 | 22.4
Test-point | Test position | phase | Tester No.&TC Time |  | 16:06 | 17:06
1 | Incoming terminal of supply | L1 | 1 | 107 | 45.5 | 45.8 | 23.4 | 70
2 |  | L2 | 1 | 108 | 48.5 | 48.9 | 26.5 | 70
3 |  | L3 | 1 | 110 | 48.1 | 48.6 | 26.2 | 70
4 | Support of incoming busbar | L1 | 1 | 105 | 47 | 47.3 | 24.9 | 90
5 |  | L2 | 1 | 109 | 50.1 | 50.5 | 28.1 | 90
6 |  | L3 | 1 | 104 | 49.9 | 50.4 | 28 | 90
7 | Bolted joint between incoming busbar and ACB incoming busbar | L1 | 1 | 101 | 52.2 | 52.7 | 30.3 | 90
8 |  | L2 | 1 | 102 | 56.2 | 56.6 | 34.2 | 90
9 |  | L3 | 1 | 103 | 55 | 55.5 | 33.1 | 90
10 | Support of ACB incoming busbar | L1 | 1 | 120 | 71.5 | 72.1 | 49.7 | 90
11 |  | L2 | 1 | 111 | 64.8 | 65.4 | 43 | 90
12 |  | L3 | 1 | 118 | 64.2 | 64.8 | 42.4 | 90
13 | Incoming terminal of 1200A ACB | L1 | 1 | 114 | 94.1 | 94.9 | 72.5 | 80
14 |  | L2 | 1 | 117 | 92.1 | 92.7 | 70.3 | 80
15 |  | L3 | 1 | 113 | 91.2 | 92 | 69.6 | 80
16 | Outgoing terminal of 1200A ACB | L1 | 1 | 115 | 90.2 | 90.9 | 68.5 | 80
17 |  | L2 | 1 | 116 | 93.6 | 94.4 | 72 | 80
18 |  | L3 | 1 | 119 | 90.2 | 90.8 | 68.4 | 80
19 | Bolted joint at CT chamber busbar | L1 | 1 | 210 | 81.2 | 81.7 | 59.3 | 90
20 |  | L2 | 1 | 106 | 38.6 | 39 | 16.6 | 90
21 |  | L3 | 1 | 203 | 81.7 | 82.3 | 59.9 | 90
22 | Bolted joint at CT chamber busbar | L1 | 1 | 209 | 86 | 86.5 | 64.1 | 90
23 |  | L2 | 1 | 208 | 83 | 83.6 | 61.2 | 90
24 |  | L3 | 1 | 202 | 81 | 81.5 | 59.1 | 90
25 | Bolted joint between CT chamber busbar busbar and horizontal busbar | L1 | 1 | 205 | 83.2 | 83.7 | 61.3 | 90
26 |  | L2 | 1 | 206 | 79 | 79.5 | 57.1 | 90
27 |  | L3 | 1 | 201 | 74.8 | 75.2 | 52.8 | 90
28 | Support of horizontal busbar | L1 | 1 | 204 | 77.9 | 78.5 | 56.1 | 90
29 |  | L2 | 1 | 207 | 77.1 | 77.5 | 55.1 | 90
30 |  | L3 | 1 | 217 | -26.7 | -53.4 | -75.8 | 90
31 | Bolted joint between vertical busbar and horizontal busbar | L1 | 1 | 218 | 74.9 | 75.4 | 53 | 90
32 |  | L2 | 1 | 215 | 75.4 | 75.8 | 53.4 | 90
33 |  | L3 | 1 | 214 | 75.6 | 76 | 53.6 | 90
46 | Bolted joint between vertical busbar and horizontal main busbar | L1 | 1 | 311 | 72.9 | 73.3 | 50.9 | 90
47 |  | L2 | 1 | 319 | 73.2 | 73.6 | 51.2 | 90
48 |  | L3 | 1 | 312 | 70.9 | 71.4 | 49 | 90
49 | Support of horizontal main busbar | L1 | 1 | 307 | 63.7 | 64.1 | 41.7 | 90
50 |  | L2 | 1 | 302 | 67.4 | 67.8 | 45.4 | 90
51 |  | L3 | 1 | 301 | 67.3 | 67.7 | 45.3 | 90
52 | Bolted joint of horizontal main busbar between section A and section B | L1 | 1 | 308 | 64.2 | 64.6 | 42.2 | 90
53 |  | L2 | 1 | 306 | 63.2 | 63.6 | 41.2 | 90
54 |  | L3 | 1 | 303 | 63.5 | 64 | 41.6 | 90
55 | Bolted joint between vertical busbar and horizontal main busbar in section B | L1 | 1 | 310 | 53.9 | 54.2 | 31.8 | 90
56 |  | L2 | 1 | 309 | 61 | 61.3 | 38.9 | 90
57 |  | L3 | 1 | 305 | 55.7 | 56.3 | 33.9 | 90
58 | Bolted joint between incoming busbar of B6 400A FU and vertical busbar | L1 | 1 | 304 | 62.9 | 63.2 | 40.8 | 90
59 |  | L2 | 2 | 104 | 65.1 | 65.5 | 43.1 | 90
60 |  | L3 | 2 | 110 | 67.1 | 67.5 | 45.1 | 90
61 | Bolted joint between incoming busbar of B4 315A FU and vertical busbar | L1 | 2 | 205 | 46.7 | 46.9 | 24.5 | 90
62 |  | L2 | 2 | 219 | 48.6 | 48.9 | 26.5 | 90
63 |  | L3 | 2 | 217 | 50.2 | 50.4 | 28 | 90
64 | Incoming terminal of B4 315A FU | L1 | 2 | 220 | 70.9 | 70.9 | 48.5 | 80
65 |  | L2 | 2 | 215 | 73.2 | 73.3 | 50.9 | 80
66 |  | L3 | 2 | 210 | 69.3 | 69.5 | 47.1 | 80
67 | Outgoing terminal of B4 315A FU | L1 | 2 | 203 | 70.8 | 70.8 | 48.4 | 80
68 |  | L2 | 2 | 209 | 69.7 | 69.9 | 47.5 | 80
69 |  | L3 | 2 | 202 | 72.5 | 72.8 | 50.4 | 80
70 | Unit B4 Outgoing terminal | L1 | 2 | 211 | 51.4 | 51.6 | 29.2 | 70
71 |  | L2 | 2 | 208 | 51 | 51.3 | 28.9 | 70
72 |  | L3 | 2 | 218 | 81.8 | 82.4 | 60 | 70
73 | Bolted joint between incoming busbar of B3 125A MCCB and vertical busbar | L1 | 2 | 317 | 39.9 | 40.1 | 17.7 | 90
74 |  | L2 | 2 | 315 | 41.9 | 42.1 | 19.7 | 90
75 |  | L3 | 2 | 319 | 43.6 | 43.7 | 21.3 | 90
76 | Incoming terminal of B3 125A MCCB | L1 | 2 | 320 | 51.1 | 51.1 | 28.7 | 80
77 |  | L2 | 2 | 313 | 51.3 | 51.4 | 29 | 80
78 |  | L3 | 2 | 312 | 50.5 | 50.6 | 28.2 | 80
79 | Outgoing terminal of B3 125A MCCB | L1 | 2 | 314 | 52 | 52.2 | 29.8 | 80
80 |  | L2 | 3 | 102 | 53 | 53.2 | 30.8 | 80
81 |  | L3 | 2 | 318 | 36.9 | 37.1 | 14.7 | 80
82 | Unit B3 Outgoing terminal | L1 | 3 | 106 | 40 | 40.2 | 17.8 | 70
83 |  | L2 | 3 | 103 | 42.3 | 42.5 | 20.1 | 70
84 |  | L3 | 2 | 204 | 41.8 | 42.1 | 19.7 | 70
97 | Incoming terminal of B6 400A FU | L1 | 2 | 118 | 89.3 | 90 | 67.6 | 80
98 |  | L2 | 2 | 115 | 88.1 | 88.8 | 66.4 | 80
99 |  | L3 | 2 | 109 | 83 | 83.8 | 61.4 | 80
100 | Outgoing terminal of B6 400A FU | L1 | 2 | 101 | 77.6 | 78.2 | 55.8 | 80
101 |  | L2 | 2 | 102 | 77.4 | 78 | 55.6 | 80
102 |  | L3 | 2 | 113 | 82.5 | 83.2 | 60.8 | 80
103 | Bolted joint between outgoing busbar of B6 400A FU and horizontal busbar | L1 | 2 | 117 | 58.2 | 58.7 | 36.3 | 90
104 |  | L2 | 2 | 106 | 62.3 | 62.7 | 40.3 | 90
105 |  | L3 | 2 | 120 | 66.3 | 66.7 | 44.3 | 90
106 | Bolted joint between horizontal busbar and incoming busbar of C6 400A QS | L1 | 2 | 212 | 54.4 | 54.7 | 32.3 | 90
107 |  | L2 | 2 | 201 | 55.3 | 55.7 | 33.3 | 90
108 |  | L3 | 2 | 213 | 54.9 | 55.2 | 32.8 | 90
109 | Incoming terminal of C6 400A QS | L1 | 3 | 118 | 71.7 | 72.1 | 49.7 | 80
110 |  | L2 | 3 | 116 | 67.7 | 68.1 | 45.7 | 80
111 |  | L3 | 3 | 114 | 66.3 | 66.7 | 44.3 | 80
112 | Outgoing terminal of C6 400A QS | L1 | 3 | 113 | 75 | 75.3 | 52.9 | 80
113 |  | L2 | 3 | 117 | 66.5 | 66.8 | 44.4 | 80
114 |  | L3 | 3 | 112 | 67.9 | 68.3 | 45.9 | 80
115 | Support of C6 400A QS outgoing busbar | L1 | 3 | 209 | 59.5 | 60 | 37.6 | 90
116 |  | L2 | 3 | 202 | 59.4 | 59.9 | 37.5 | 90
117 |  | L3 | 3 | 210 | 58.9 | 59.4 | 37 | 90
118 | Bolted joint between horizontal busbar and outgoing busbar of C6 400A QS | L1 | 3 | 115 | 58.8 | 59.2 | 36.8 | 90
119 |  | L2 | 3 | 120 | 61.2 | 61.6 | 39.2 | 90
120 |  | L3 | 3 | 111 | 57.1 | 57.6 | 35.2 | 90
121 | Incoming terminal of C4 400A CONTACTOR(normally close) | L1 | 3 | 108 | 73.6 | 74.4 | 52 | 65
122 |  | L2 | 3 | 316 | 32.9 | 33.2 | 10.8 | 65
123 |  | L3 | 3 | 110 | 67 | 67.5 | 45.1 | 65
124 | Outgoing terminal of C4 400A CONTACTOR(normally close) | L1 | 3 | 206 | 66.1 | 66.8 | 44.4 | 65
125 |  | L2 | 3 | 203 | 71.2 | 72 | 49.6 | 65
126 |  | L3 | 3 | 205 | 64.5 | 65.2 | 42.8 | 65
127 | Bolted joint between horizontal busbar and outgoing busbar of C4 400A CONTACTOR (normally close) | L1 | 3 | 201 | 59.5 | 60.1 | 37.7 | 90
128 |  | L2 | 3 | 204 | 59.1 | 59.7 | 37.3 | 90
129 |  | L3 | 3 | 207 | 57.6 | 58.1 | 35.7 | 90
130 | Incoming terminal of C2 400A QS | L1 | 3 | 217 | 76.2 | 76.7 | 54.3 | 80
131 |  | L2 | 3 | 214 | 74.8 | 75.3 | 52.9 | 80
132 |  | L3 | 3 | 213 | 74.4 | 74.9 | 52.5 | 80
133 | Outgoing terminal of C2 400A QS | L1 | 3 | 220 | 78 | 78.7 | 56.3 | 80
134 |  | L2 | 3 | 218 | 76.9 | 77.6 | 55.2 | 80
135 |  | L3 | 3 | 215 | 79.9 | 80.5 | 58.1 | 80
154 | Bolted joint of horizontal busbar between section C and section D | L1 | 3 | 211 | 58.4 | 58.9 | 36.5 | 90
155 |  | L2 | 4 | 111 | 59.3 | 59.8 | 37.4 | 90
156 |  | L3 | 4 | 101 | 60.7 | 61.2 | 38.8 | 90
157 | Bolted joint between vertical busbar and horizontal busbar in section D | L1 | 4 | 208 | 55 | 55.4 | 33 | 90
158 |  | L2 | 4 | 203 | 58.2 | 58.7 | 36.3 | 90
159 |  | L3 | 4 | 206 | 59.3 | 59.8 | 37.4 | 90
160 | Support of vertical busbar | L1 | 4 | 209 | 54.4 | 54.8 | 32.4 | 90
161 |  | L2 | 4 | 319 | 58.8 | 59.3 | 36.9 | 90
162 |  | L3 | 4 | 317 | 60.6 | 61 | 38.6 | 90
163 | Bolted joint between incoming busbar of D2 250A MCCB and vertical busbar | L1 | 4 | 110 | 55 | 55.4 | 33 | 90
164 |  | L2 | 4 | 106 | 59.6 | 60.1 | 37.7 | 90
165 |  | L3 | 4 | 113 | 63.4 | 63.9 | 41.5 | 90
166 | Incoming terminal of D2 250A MCCB | L1 | 4 | 115 | 84.2 | 84.8 | 62.4 | 80
167 |  | L2 | 4 | 120 | 82.3 | 83 | 60.6 | 80
168 |  | L3 | 4 | 109 | 82.3 | 82.8 | 60.4 | 80
169 | Outgoing terminal of D2 250A MCCB | L1 | 4 | 103 | 84.3 | 84.8 | 62.4 | 80
170 |  | L2 | 4 | 114 | 79.3 | 79.9 | 57.5 | 80
171 |  | L3 | 4 | 118 | 81.5 | 82.1 | 59.7 | 80
172 | Unit D2 Outgoing terminal | L1 | 4 | 306 | 93.1 | 92.6 | 70.2 | 70
173 |  | L2 | 4 | 307 | 59.1 | 59.6 | 37.2 | 70
174 |  | L3 | 4 | 302 | 53 | 53.5 | 31.1 | 70
199 | Enclosure of A2 | - | 5 | 111 | 32.1 | 32.3 | 9.9 | 30
201 | Enclosure of B6 | - | 5 | 118 | 30.9 | 31.2 | 8.8 | 30
202 | Enclosure of B4 | - | 5 | 213 | 35 | 35.1 | 12.7 | 30
208 | Enclosure of C2 | - | 5 | 114 | 30 | 30.2 | 7.8 | 30
209 | Enclosure of D2 | - | 5 | 219 | 32.5 | 32.8 | 10.4 | 30
212 | Handle of ACB | - | 5 | 105 | 21.4 | 21.5 | -0.9 | 25
213 | ACB OFF button | - | 5 | 106 | 22 | 22 | -0.4 | 40
215 | Handle of B6 | - | 5 | 116 | 23.7 | 23.8 | 1.4 | 25
216 | Handle of B4 | - | 5 | 210 | 25 | 25.3 | 2.9 | 25
222 | Handle of C2 | - | 5 | 115 | 24.5 | 24.7 | 2.3 | 25
223 | Handle of D2 | - | 5 | 204 | 24.7 | 24.7 | 2.3 | 25
226 | Ambient 1 | - | 5 | 206 | 21.9 | 22 | - | Ref ℃
227 | Ambient 2 | - | 5 | 209 | 22.7 | 22.8 | - | Ref ℃